## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese:Kārļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta: 2018.gada 15.janvārī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja
Sertifkāta Nr.

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
(būvdarbu veids vai konstrŪKTīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese:Kārļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstrŪKTīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.Kārta)
2 | 2-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kārļa ielā (2.Kārta)
3 | 2-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Helēnas ielā (2.Kārta)
4 | 3-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes ielā (3.Kārta)
5 | 3-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr.Barona ielā (3.Kārta)
6 | 3-3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Pilsētas bulvārī (3.Kārta)
7 | 4-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta)
8 | 4-2 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Rijukalna ielā (4.Kārta)
9 | 5-1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Šķūņu ielā (5.Kārta)
Kopā
Virsizdevumi _%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa _%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta |  | Nr.

## Merķeļa
Lokāla tāme Nr.1-1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Merķeļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Merķeļa iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 437.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1144
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 364
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 364
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 569
6 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 569
7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 437.5
8 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 219.5
Māju pievadiem:
9 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 179
10 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 590
11 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 142
12 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 142
13 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 86
14 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 86
15 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 18
16 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 103
17 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 103
18 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 179
19 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 91
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 28
21 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 86
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m un ar to saistītie darbi | m | 205.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m un ar to saistītie darbi | m | 75
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā virs gruntsūdens līmeņa ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m un ar to saistītie darbi | m | 12.5
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā zem gruntsūdens līmeņa ar atsbalstienām dziļumā H 2.0÷2.5m un ar to saistītie darbi | m | 144.5
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 43.5
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 41
7 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 44.5
8 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 50
SKATAKAS
9 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
10 | Aizsargčaulas PE OD32 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
11 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 4
ARMATŪRA
12 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 8
13 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 22
14 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
HIDRANTI
15 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 2
16 | Akā izvietojams pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, marķēšanas plāksnīte | kpl. | 1
VEIDGABALI
17 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 22
18 | PE EM līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 1
19 | PE EM līkums 45° OD110, PN10 | gab. | 1
20 | PE EM līkums 60° OD110, PN10 | gab. | 2
21 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 22
22 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 20
23 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 24
24 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 3
25 | Atloku krustgabals DN100/100 mm | gab. | 2
26 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 12
27 | Enkurojošs atloks ķeta caurulei DN100mm, PN10 | gab. | 4
28 | Enkurojošs atloks DN100 PE caurulei OD110 mm | gab. | 2
29 | Apkalpes ventilis Dn25 mm uzstadīšanai akā, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas | gab. | 1
30 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 32 mm servisa ventiļa (akā) pievienošanai PE caurulei OD110 mm | gab. | 1
31 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai ķeta caurulei d.100 mm | gab. | 1
32 | Universālā savienojošā dubultuzmava d.110/OD110 mm | kpl. | 2
CITI DARBI
33 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 616.5
34 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 616.5
35 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 1
36 | Esošās aku armatūras demontāža | kpl. | 2
37 | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d32* - d150* hermētiska noslēgšana (aizbetonējot). Betons B25 W10 F100 (~ 0,05 m3/1vietai) | vieta | 1
38 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 4
39 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 1
40 | Šķērsojumi ar esošo kanalizāciju , stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | gab. | 26
42 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
43 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 14
44 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
45 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 46
46 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
47 | Šķērsojumi ar esošo LVRTC kabelu kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 13
48 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
49 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 2
50 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 mm | vietas | 2
51 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d110 mm | vietas | 3
52 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
53 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
54 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
55 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
56 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kārļa
Lokāla tāme Nr.2-1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kārļa ielā (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese:Kārļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kārļa iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 256.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 616
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 211
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 211
5 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 344
6 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 344
7 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 8
8 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 1 | m2 | 8
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 12
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 12
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 256.5
12 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 256.5
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 92.5
14 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 222
15 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 62
16 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 62
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 36
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 36
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 65
20 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 65
21 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 92.5
22 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 92.5
23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 14.5
24 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 32
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 125
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 105
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 4
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 40/35.2mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 22.5
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 92.5
SKATAKAS
6 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
7 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
8 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
9 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn32 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD40 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 17
10 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
HIDRANTI
11 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 2
VEIDGABALI
12 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 15
13 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD40, PN16 | gab. | 1
14 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 1
15 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 1
16 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 12
17 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 1
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 16
19 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 6
20 | EM gala noslēgs OD63, PN10 | gab. | 1
21 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 2
22 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 8
23 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN50, PN10 | gab. | 1
24 | EM PE treigabals OD40/32, PN10 | gab. | 1
25 | EM PE pāreja OD40/32, PN10 | gab. | 1
26 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.32 | gab. | 13
27 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD160/d.150 | gab. | 2
28 | Kustīgs noslēgvārsts DN50, PN10 | gab. | 1
CITI DARBI
29 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 349
30 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 349
31 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 70
32 | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d32* - d150* hermētiska noslēgšana (aizbetonējot). Betons B25 W10 F100 (~ 0,05 m3/1vietai) | vieta | 17
33 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 4
34 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | gab. | 23
35 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
36 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 17
37 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 48
38 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
39 | Pieslēgumi esošām komunikācijām d.32 | vieta | 13
40 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
41 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
42 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
43 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Helēnas
Lokāla tāme Nr.2-2
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Helēnas ielā (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Helēnas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Helēnas iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 87.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 166
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 39
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 39
5 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 34
6 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 1 | m2 | 34
7 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 25
8 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 25
9 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 18
10 | Ielas apmales atjaunošana ts.k montāža un materiāli | m | 12
11 | Ietves apmales atjaunosana ts.k montāža un materiāli | m | 12
12 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 31
13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 31
14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 87.5
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 87.5
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 14
17 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 31
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 87.5
SKATAKAS
2 | Dzelzsbetona akas DN2000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
3 | Aizsargčaulas PE OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 2
4 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 1
5 | Aizsargčaulas PE OD32 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
ARMATŪRA
6 | Atloku aizbīdnis DN150 mm (īsā bāze) | gab. | 1
7 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 1
8 | Apkalpes ventilis Dn25 bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni | gab. | 1
9 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
VEIDGABALI
10 | Atloku trejgabals DN150/100 | gb. | 1
11 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 25 mm servisa ventiļa pievienošanai ķeta caurulei DN150 mm | gab. | 12
12 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 11
13 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.32 | gab. | 1
14 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 32 mm servisa ventiļa (akā) pievienošanai PE caurulei OD110 mm | gab. | 1
15 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD160 | gab. | 2
16 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 1
17 | EM dubultuzmava PE caurulei OD160, PN10 | gab. | 2
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 1
19 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.32 | gab. | 2
20 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD160/d.150 | gab. | 2
21 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 1
CITI DARBI
22 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 87.5
23 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 87.5
24 | Esošo ūdensvada aku demontāža un atkritumu utilizācija | gb. | 1
25 | Esošās aku armatūras demontāža | kpl. | 1
26 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 8
27 | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d32* - d150* hermētiska noslēgšana (aizbetonējot). Betons B25 W10 F100 (~ 0,05 m3/1vietai) | vieta | 2
28 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 1
29 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 11
30 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
31 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 6
32 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 22
33 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
34 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 1
35 | Pieslēgumi esošām komunikācijām d.150 | vieta | 12
36 | Pieslēgumi esošām komunikācijām d.32 | vieta | 1
37 | Pieslēgumi esošām komunikācijām : jaunas akas izbūve uz darbojoša d150mm ūdensvada, tajā skaitā: - PE caurule, OD160mm, L=2m, | vieta | 2
38 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
39 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
40 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
41 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m. | 4
42 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Gulbenes
Lokāla tāme Nr.3-1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes ielā (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Gulbenes ielā, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Gulbenes iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 425
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1079
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 285
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 285
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 477
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 477
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 220
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11 surf.,h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 220
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 58
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 58
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 43
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 43
13 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 425
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 425
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 109
16 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 218
17 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 55
18 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 55
19 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 32
20 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 32
21 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 106
22 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 106
23 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 109
24 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 109
25 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 17
26 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 38
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 277.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m ar PP aizsargslāni ar beztranšejas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 23.5
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 14
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.5÷3.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 66
5 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 40/35.2mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 44.5
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 109
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona akas DN2000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
8 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
9 | Aizsargčaulas PE OD40 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
10 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 2
11 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 2
ARMATŪRA
12 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 3
13 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 16
14 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
15 | Apkalpes ventilis Dn25 bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni | gab. | 1
HIDRANTI
16 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 2
VEIDGABALI
17 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD63 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 1
18 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 9
19 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 1
20 | Kaļamā ķeta sedlu uzmava ar cilindrisko vītni 32 mm servisa ventiļa (akā) pievienošanai PE caurulei OD110 mm | gab. | 1
21 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 2
22 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 14
23 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 2
24 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 15
25 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 16
26 | EM gala noslēgs OD63, PN10 | gb. | 1
27 | EM gala noslēgs OD110, PN10 | gb. | 1
28 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 3
29 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab. | 1
30 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 5
31 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN50, PN10 | gab. | 1
32 | EM PE treigabals OD40/32, PN10 | gab. | 2
33 | EM PE pāreja OD40/32, PN10 | gab. | 1
34 | Kustīgs noslēgvārsts DN50, PN10 | gab. | 1
CITI DARBI
35 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 534.5
36 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 511
37 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 4
38 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 2
39 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 19
40 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
41 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
42 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 41
43 | Dzīvžoga atjaunošana | m2 | 4
44 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m. | 6
45 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
46 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
47 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kr.Barona
Lokāla tāme Nr.3-2
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr. Barona ielā (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Kr. Barona iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kr. Barona iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 412
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 990
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 287
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 287
5 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 34
6 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 1 | m2 | 34
7 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 152
8 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 152
9 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 162
10 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11 surf.,h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 162
11 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 358
12 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 358
13 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 5
14 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 5
15 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 412
16 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 412
Māju pievadiem:
17 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 46.5
18 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 93
19 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 25
20 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 25
21 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 4
22 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 4
23 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 4
24 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 31
25 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 31
26 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 46.5
27 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 46.5
28 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 7.3
29 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 16.2
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 272.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 91
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 4
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 40/35.2mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 44.5
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 46.5
SKATAKAS
6 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 2
7 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
8 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
9 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
10 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 9
11 | Aizsargčaulas PE OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 2
ARMATŪRA
12 | Atloku aizbīdnis DN150 mm (īsā bāze) | gab. | 1
13 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 7
14 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 10
15 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
HIDRANTI
16 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 2
VEIDGABALI
17 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 7
18 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 1
19 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 2
20 | PE EM līkums 90° OD110, PN10 | gab. | 1
21 | PE EM līkums 90° OD32, PN10 | gab. | 1
22 | EM dubultuzmava PE caurulei OD160, PN10 | gab. | 2
23 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 18
24 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 1
25 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 10
26 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 6
27 | EM gala noslēgs OD110, PN10 | gab. | 1
28 | Atloku trejgabals DN150/100 mm | gab. | 1
29 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 1
30 | Atloku krustgabals DN100/100 mm | gab. | 2
31 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD160 | gab. | 2
32 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 14
33 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN50, PN10 | gab. | 1
34 | EM PE treigabals OD40/32, PN10 | gab. | 2
35 | EM PE pāreja OD40/32, PN10 | gab. | 2
36 | EM PE pāreja OD110/63, PN10 | gab. | 1
37 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD32/d.32 | gab. | 4
38 | Universālā savienojošā dubultuzmava OD160/d.150 | gab. | 2
39 | Kustīgs noslēgvārsts DN50, PN10 | gab. | 1
CITI DARBI
40 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 458.5
41 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 458.5
42 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 53
43 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 3
44 | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d32* - d150* hermētiska noslēgšana (aizbetonējot). Betons B25 W10 F100 (~ 0,05 m3/1vietai) | vieta | 5
45 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
46 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
47 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
48 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 7
49 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 21
50 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
51 | Šķērsojumi ar esošo LVRTC kabelu kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
52 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
53 | Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
54 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 2
55 | Pieslēgumi esošām komunikācijām : jaunas akas izbūve uz darbojoša d150mm ūdensvada kolektora, tajā skaitā: - PE caurule, OD160mm, L=2m, | vieta | 1
56 | Pieslēgumi esošām komunikācijām d.32 | vieta | 4
57 | Pieslēgumi esošām komunikācijām d.150 | vieta | 2
58 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
59 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
60 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
61 | Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Pilsētas bulv
Lokāla tāme Nr.3-3
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Pilsētas bulvārī (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Pilsētas bulvārī, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pilsētas bulvāris
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 4.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 11
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 3
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 3
5 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 20
6 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 1 | m2 | 20
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 75
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11 surf.,h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 75
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 15
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 15
11 | Grants seguma profilēšana un planēšana ielas platumā | m | 161
12 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 61
13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 61
14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 4.5
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 4.5
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 42
17 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 84
18 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 10
19 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 10
20 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 49
21 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 49
22 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 65
23 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 65
24 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 42
25 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 42
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 7
27 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 15
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m ar beztranšejas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 97
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 2.0÷2.5m ar beztranšejas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 109.5
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 2.5÷3.0m ar beztranšejas metodi, t.k. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 26
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 4.5
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.8÷2.0m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 36.5
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m izbūve zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 5.5
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas , pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
8 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
9 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 1
ARMATŪRA
10 | Atloku aizbīdnis DN150 mm (īsā bāze) | gab. | 2
11 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 2
12 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 8
13 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
HIDRANTI
14 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
VEIDGABALI
15 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 8
16 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 1
17 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 1
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 7
19 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 1
20 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 8
21 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 8
22 | Atloku trejgabals DN150/100 mm | gab. | 2
23 | Atloku trejgabals DN100/100 mm | gab. | 1
24 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 5
25 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN50, PN10 | gab. | 1
26 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN110, PN11 | gb. | 1
27 | Enkurojošs atloka adapteris PE caurulēm, DN160, PN10 | gb. | 2
28 | Kustīgs noslēgvārsts DN50, PN10 | gab. | 1
CITI DARBI
29 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 279
30 | Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā no caurules virsas | m | 46.5
31 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 1
32 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab. | 2
33 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 11
34 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
35 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
36 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
37 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vietas | 20
38 | Šķērsojumi ar esošo lietus ūdens kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
39 | Šķērsojumi ar esošo LVRTC kabelu kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
40 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
41 | Šķērsojumi ar esošo spiedvada kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
42 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 3
43 | Esošo koku ciršana un celmu raušana | gab | 4
44 | Pieslēgumi esošām komunikācijām esošā akā uz darbojoša d150mm ūdensvada | vieta | 1
45 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 8
46 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
47 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
48 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Valkas
Lokāla tāme Nr. 4-1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Valkas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Valkas iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 326.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 879
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 292
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 292
5 | Esošās vienkāršotas virsmas asfalta seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 536
6 | Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 3 | m2 | 536
7 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 13
8 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 13
9 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 9
10 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11 surf.,h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 9
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 326.5
12 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 326.5
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 65.5
14 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 124.5
15 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 30
16 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 30
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 16
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 16
19 | Esošā ielas bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 9
20 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 61
21 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 61
22 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 65.5
23 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 69.5
24 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 11
25 | Cauruļvadu smilšu apbērums | m3 | 23
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdes līmeņa zem gruntsūdes līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 168
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdes līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 150
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55,4mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdes līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 8.5
4 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdes līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 65.5
SKATAKAS
5 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
6 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
7 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 1
8 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 2
ARMATŪRA
9 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 1
10 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 12
11 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 2
HIDRANTI
12 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 1
VEIDGABALI
13 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 12
14 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 2
15 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 8
16 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 2
17 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 12
18 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 12
19 | Atloku krustgabals DN100/100, PN10 | gab. | 1
20 | Atloku trejgabals DN100/100, PN10 | gab. | 1
21 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 8
22 | Atloku adapters-enkurojošs DN50, PN10 | gab. | 2
23 | Kustīgs noslēgvārts DN50,PN10 | gab. | 2
24 | Univer. dubultuzmava d.110/OD110 mm | gab. | 3
CITI DARBI
25 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem | vietas | 3
26 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 392
27 | Esošās aku armatūras demontāža | kompl. | 1
28 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 4
29 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu akās | gab. | 2
30 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gruntī | gab. | 2
31 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
32 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 18
33 | Šķērsojumi ar esošiem augsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 6
34 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
35 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 14
36 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vieta | 50
37 | Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 392
38 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
39 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
40 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
41 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Rijukalna
Lokāla tāme Nr. 4-2
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Rijukalna ielā (4.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Rijukalna ielā, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Rijukalna iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 455
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1195
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 328
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 328
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 362
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 362
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 523
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11 surf.,h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 523
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 202
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 202
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 96
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 96
13 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 455
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 455
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 98
16 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 196
17 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 49
18 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 49
19 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 8
20 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 2 | m2 | 8
21 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 37
22 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 37
23 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 91
24 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 91
25 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 98
26 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 98
27 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 16
28 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 34
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 290
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 19.5
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5 līdz 3.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 6.54
4 | Ūdensvada caurdūruma caurules PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 1,8 līdz 2.0m ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 26
5 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 40/32,6mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 139
6 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 98
AIZSARGČAULAS
7 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 1
ARMATŪRA
| Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 1
8 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 15
9 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn32 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD40 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 3
HIDRANTI
10 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 3
VEIDGABALI
11 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 10
12 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD40, PN16 | gab. | 3
13 | PE EM trejgabals OD40, PN10 | gab. | 3
14 | PE trejgabals OD40, PN10 | gab. | 1
15 | PE EM pārēja OD40/32, PN10 | gab. | 5
16 | PE EM līkums 45° OD110, PN10 | gab. | 2
17 | PE līkums 60° OD110, PN10 | gab. | 2
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD160, PN10 | gab. | 2
19 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 17
20 | EM dubultuzmava PE caurulei OD40, PN10 | gab. | 4
21 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 10
22 | EM gala noslēgs OD40, PN10 | gab. | 2
23 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 15
24 | Atloku trejgabals DN150/100, PN10 | gab. | 1
25 | Atloku trejgabals DN100/100, PN10 | gab. | 3
26 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD160 | gab. | 2
27 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 15
28 | Univer. dubultuzmava d.150/OD160 mm | gab. | 2
CITI DARBI
29 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem | vietas | 2
30 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 579
31 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu akās | gab. | 2
32 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gruntī | gab. | 14
33 | Šķērsojumi ar esošiem lietus ūdenu kanalizācijas tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
34 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
35 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 13
36 | Šķērsojumi ar esošiem augsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 7
37 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
38 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
39 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
40 | Šķērsojumi ar esošiem LVRTC kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
41 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vieta | 36
42 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 1
43 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m. | 14
44 | Dzīvžoga atjaunošana | m2 | 4
45 | Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 553
46 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
47 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
48 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Šķūņu
Lokāla tāme Nr. 5-1
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē, Šķūņu ielā (5.Kārta)
Objekta nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Šķūņu iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-2/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Šķūņu iela
Zemes darbi projektēto Ū1 tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 411.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1127
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 309
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 309
5 | Esošās vienkāršotas virsmas asfalta seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 665
6 | Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 3 | m2 | 665
7 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 100
8 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, seguma Tips 1 | m2 | 100
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 26
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 26
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 411.5
12 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 411.5
Māju pievadiem:
13 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 85.5
14 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 162
15 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 45
16 | Būvbedru aizbēršana ar smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 45
17 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 14
18 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-29, Tips 5 | m2 | 14
19 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 83
20 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 83
21 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 85.5
22 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 85.5
23 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13.5
24 | Cauruļvadu smilšu apbērums | m3 | 30
Ūdensapgāde Ū1
CAURULES
1 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 232.5
2 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 119
3 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 110/96.8mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5 līdz 3.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 57
4 | Ūdensvada caurules PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55,4mm, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 3
5 | Ūdensvada caurules PE100 SDR11, OD/ID 32/26.0mm, PN16 izbūve atklātātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 85.5
SKATAKAS
6 | Dzelzsbetona akas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
7 | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju,smilts pamatni zem akas, pārsedzi izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zalāja segumā, vāka pamatnes ar apbetonējumu izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
AIZSARGČAULAS
8 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 3
9 | Aizsargčaulas PE OD110 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem bez līmjavas izmantošanas | gab. | 1
ARMATŪRA
10 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) | gab. | 1
11 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn25 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD32 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 16
12 | Pazemes tipa apkalpes ventilis Dn50 ar teleskopisku pagarinatājkatu un peldošo kapi abi gali ar noturīgu uz stiepi PE caurules OD63 mm pievienojumam, komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, centrējošu kāta fiksēšanas plāksni un teleskopisku ielas kapi | gab. | 1
HIDRANTI
13 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, komplektā ar aizbīdni DN100 un atloku līkumu 90° DN100 ar atbalstu un apbetonējumu, marķēšanas plāksnīte | gab. | 2
VEIDGABALI
14 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD32, PN16 | gab. | 16
15 | PE sedlu uzmava PE caurulei OD110 ar atzaru OD63, PN16 | gab. | 1
16 | PE līkums 60° OD110, PN10 | gab. | 1
17 | PE līkums 30° OD110, PN10 | gab. | 3
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD110, PN10 | gab. | 17
19 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 3
20 | EM dubultuzmava PE caurulei OD32, PN10 | gab. | 16
21 | EM gala noslēgs OD32, PN10 | gab. | 15
22 | Atloku trejgabals DN100/100, PN10 | gab. | 3
23 | Atloku pareja DN100/50, PN10 | gab. | 2
24 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD110 | gab. | 9
25 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab. | 2
26 | Atloku adapters-enkurojošs DN50, PN10 | gab. | 1
27 | Kustīgs noslēgvārts DN50 | gab. | 1
28 | Univer. dubultuzmava d.110/OD110 mm | gab. | 1
29 | Univer. dubultuzmava d.50/OD63 mm | gab. | 2
30 | Univer. dubultuzmava d.32/OD32 mm | gab. | 1
CITI DARBI
31 | Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem | vietas | 4
32 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 497
33 | Ūdensvada sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 497
34 | Esošo ūdensvada tīklu demontāža un atkritumu utilizācija | m | 4
35 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu akās | gab. | 4
36 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu gruntī | gab. | 8
37 | Turpmāk neizmantojamo esošo cauruļvada d32* - d150* hermētiska noslēgšana (aizbetonējot). Betons B25 W10 F100 (~ 0,05 m3/1vietai) | vieta | 2
38 | Šķērsojumi ar esošiem kanalizācijas tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
39 | Šķērsojumi ar esošiem lietus ūdenu kanalizācijas tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
40 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 21
42 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
43 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
44 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
45 | Šķērsojumi ar esošiem LVRTC kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana anepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
46 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto ūdensvadu | vieta | 42
47 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 10
48 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | kompl. | 1
49 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
50 | Hidrostatiskā pārbaudes veikšana skatakām | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.