## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja
Sertifkāta Nr.

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstrŪKTīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.Kārta)
2 | 1-2 | KSS-1 (Merķeļa) (1.Kārta)
3 | 1-3 | KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-1 (Merķeļa) (1.Kārta)
4 | 2-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Kārļa ielā (2.Kārta)
5 | 2-2 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Helēnas ielā (2.Kārta)
6 | 2-3 | KSS-2 (Helēnas) (2.Kārta)
7 | 2-4 | KKSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-2 (Helēnas) (2.Kārta)
8 | 3-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr.Barona ielā (3.Kārta)
9 | 3-2 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes ielā (3.Kārta)
10 | 3-3 | KSS-3 (Kr.Barona) (3.Kārta)
11 | 3-4 | KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-3 (Kr. Barona) (3.Kārta)
12 | 4-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta)
13 | 4-2 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Rijukalna ielā(4.Kārta)
14 | 5-1 | Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Šķūņu ielā(5.Kārta)
15 | 5-2 | KSS-4 (Sķūņu) (5.Kārta)
16 | 5-3 | KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-4 (Sķūņu) (5.Kārta)
Kopā
Virsizdevumi _%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa _%
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta:
Sertifikāta |  | Nr.

## 1-1-Merķeļa
Lokāla tāme Nr.1-1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Merķeļa ielā (1.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Merķeļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Merķeļa iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 892
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 3967
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 1090
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 1090
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 1275
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 132
7 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 28
8 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 1230
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 23
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 23
11 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 892
12 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 709.5
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 167
14 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 562
Māju pievadiem:
15 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 219.5
16 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 509
17 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 120
18 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 120
19 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 126
20 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 8
21 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 26
22 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 92
23 | Esošā ielas bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 18
24 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 90
25 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 90
26 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 219.5
27 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 124.5
28 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 34.5712
29 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 106.0185
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 250/215.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 10
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 250/215.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.5m līdz 2.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 133
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 250/215.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 91
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 250/215.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 147
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 250/215.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 142
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5 zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 27
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m līdz 2.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 117.5
8 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5 virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 37
9 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m līdz 2.0 m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 81.5
10 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 25
11 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 40
12 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 24
13 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 27.5
14 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.5m līdz 2.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 68
15 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 11.5
16 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 17.5
17 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 33.5
18 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1.5m līdz 2.0 m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 45
19 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m virs gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 16.5
20 | Kanalizācijas spiedvada caurdūruma caurules PE100 - RC/PP SDR17, OD/ID 75/61.4, PN10 izbūve dziļumā H 1.8÷2.0m zem gruntsūdens līmeņa ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 122
21 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 75/61.4, PN10 izbūve atklātātā tranšejā ar atsbalstienām dziļumā H 1.8÷2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 17
SKATAKAS
22 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
23 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zaļajā zonā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
24 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
25 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 10
26 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
27 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
28 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
29 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
30 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN zaļajā zonā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
31 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
32 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
33 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
34 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
35 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
AIZSARGČAULAS
36 | Aizsargčaulas PP OD250 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 23
37 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 10
38 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 5
39 | Aizsargčaulas PE OD75 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 1
VEIDGABALI
40 | Gala noslēgs PP caurulei OD250 mm | gab. | 2
41 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 30
PĀRKRITUMI AKĀS
42 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD250 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 1
43 | PP līknis 45° OD250mm | gab. | 2
44 | PP līknis 45° OD250 mm | gab. | 2
45 | Caurule OD250 mm | m | 1
46 | PE EM līkums 90° OD75mm, PN10 | gab. | 2
47 | EM dubultuzmava PE caurulei OD75, PN10 | gab. | 4
CITI DARBI
48 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 1094.5
49 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 139
50 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 1094.5
51 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab | 3
52 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 34
53 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 6
54 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 17
55 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
56 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 62
57 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 16
58 | Šķērsojumi ar esošo LVRTC kabelu kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 14
59 | Šķērsojumi ar esošo caurteku, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
60 | Šķērsojumi ar lietus kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
61 | Šķērsojumi ar siltumtrasi stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
62 | Šķērsojumi ar nedarbojošo siltumtrasi stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5 m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
63 | Koku ciršana un celmu rakšana | gab | 1
64 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 4
65 | Pieslēgums esošām komunikācijām d.250 esošā akā | vieta | 1
66 | Pieslēgums esošām komunikācijām d.200 esošā akā | vieta | 2
67 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana) | gab | 3
68 | Esošā ūdensvada d110 pārbūve. PE OD110, L=2.5m | kompl. | 1
69 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 1233.5
70 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
71 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 875
72 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
73 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
74 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
75 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2-KSS-1
Lokāla tāme Nr.1-2
KSS-1 (Merķeļa) (1.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē (1.Kārta)
Objekta adrese: Merķela iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS-1 (Merķeļa) (1Kārta)
1 | Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 ø1250, H=4,47 m (bez transporta slodzes saskaņā ar rasējumu TN-3) izbūve ar būvbedres rakšanu, gruntsūdens atsūknēšanu, aizbēršanu ar rupju smilti un blietēšanu ar grunts izvešanu, nomaiņu montāžu, pārbaudēm un palaišanu | kompl | 1
2 | Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa Q-4 l/s, H-10,6 m, P-1,5 kW 3f., (piemēram: SEG.40.15.2.50B vai ekvivalents ) uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi un pieslēgumu SCADA sistēmai | kompl | 2
3 | Uzmava OD250 PVC/PP | gab | 1
4 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 | gab | 1
5 | EM dubultuzmava PE caurulei OD75, PN16 | gab. | 1
6 | Ceļa atvairbarjera (t.sk. stabiņi un montāžas materiāli) | m | 12
7 | KSS-1 pamata plātnes PP-1 izbūve (skatīt rasējumu BK-2) | gb. | 1
7.1 | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.26
7.2 | Pamatu plātnes betonēšana, betons C25/30 | m3 | 1
7.3 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 100
7.4 | Enkurbulta M16x140 ar stiprināšanas skavu120x80x8 | gb. | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3-ELT
Lokāla tāme Nr.1-3
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-1 (Merķeļa) (1.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Merķelā iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-1 (Merķeļa)
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1 | 3.4
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 8 | 0.45
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 11 | 0.15
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 11 | 0.2
5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4 | 2
6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana SS sadalnei un KSS | gab. | 12 | 2
7 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 3 | 1.8
8 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 3 | 4.8
9 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 1 | 3.4
10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 1 | 35
11 | KSS un SS sadales darba zemējuma montāža | gab. | 1 | 3.8
12 | Trases nospraušana | m | 5 | 0.18
13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 5 | 0.2
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 | 15
Materiālu izmaksas
15 | Vadības sadalne : -ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu elektroaizsardzību no pārslodzēm, nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju aizsardzību; -ar automātisku apsildes (temp. regulators ar sensoru, automāts B6A) un ventilācijas sistēmām (kab. 15m kompl.) ; -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.); -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A pie korpusa ģen. pieslēgšanai ar S=>8,3 kVA; -ar kontaktdakšu 16A 230V IP44 230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab. -spēka un vadības kabelis pieslēgšanai vadības sadalnei 20m komplektā ar sūkni -darbībai rokas/automātiskā /attalināta (no operatora pults) režimā; -ar vadību/kontroli/avārijas datu pārraidīšanu SCADA sistēmai ar SMS (GSM), t.sk: a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole, monitorings un attālinātu vadība; b.) datu un trauksmju(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā) reāla laika apkopošana un uzglabāšana; c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšana un uzsākšana no operatora darba stacijas. | kompl. | 1 | 0
16 | Kabelis NYY-J 4x10mm2 | m | 6 | 0
17 | Gala apdare EPKT 0015 | gab. | 3 | 0
18 | Kabeļu kurpes SAL 10-25 Cu | gab. | 4 | 0
19 | Caurule d50mm gofrēta (450N) | m | 11 | 0
Materiāli sadalnes zemējumam
20 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2 | 0
21 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2 | 0
22 | Cinkota lente 40x4mm | m | 2 | 0
23 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kompl. | 1 | 0
24 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1 | 0
25 | Pretkorozijas lenta | m | 1 | 0
26 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl. | 1 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-1-Kārļa
Lokāla tāme Nr.2-1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Kārļa ielā (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese:Kārļa iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kārļa iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 248.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 943
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 183
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 183
5 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 440
6 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 440
7 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 242
8 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 12
9 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 | m2 | 12
10 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 25
11 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11surf,h=4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 25
12 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 27
13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 27
14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 248.5
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 248.5
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 40
17 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 126
Māju pievadiem:
18 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 84.5
19 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 217
20 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 49
21 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 40
22 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 31
23 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 31
24 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 76
25 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 76
26 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 84.5
27 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 84.5
28 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13.3
29 | Caurules smilts apbērums, h=30cm | m3 | 41
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 109
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 111.5
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 84.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 6
5 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 28
6 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 1.8 līdz 2.0m ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 29
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas,, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
8 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
9 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 7
10 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
11 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas,, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
12 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas,, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
AIZSARGČAULAS
13 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 4
14 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 2
15 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 4
VEIDGABALI
16 | EM gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 2
17 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab. | 3
18 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN10 | gab. | 3
19 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 1
20 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 13
ARMATŪRA
21 | Atloku pretvārsts DN50 mm (īsā bāze) | gab. | 2
CITI DARBI
22 | Pievienošanās esošai kanalizācijai esošā akā | vieta | 1
23 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 311
24 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 57
25 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana, lūkas nomaiņa) | kompl. | 1
26 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 311
27 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 23
28 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 7
29 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 17
30 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 47
31 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
32 | Šķērsojumi ar esošo lietus ūdensvada kanalizāciju stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
33 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 1
34 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 28
35 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³, ar montāžu akās | gab. | 3
36 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 339
37 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 220.5
38 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
39 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
40 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
41 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
42 | Būvtāfele (Informatīvais stends par būvdarbiem) ar uzstādīšanu objektā | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja S.Veidemane
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-2-Helēnas
Lokāla tāme Nr.2-2
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Helēnas ielā (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Helēnas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Helēnas iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 437
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 2526
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 695
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 695
5 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 787
6 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 | m2 | 787
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 690
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11surf,h=4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 690
9 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 49
10 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 19
11 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 19
12 | Pazemināta ielas apmale ts.k montāža un materiāli | m | 6
13 | Ielas apmales atjaunošana ts.k montāža un materiāli | m | 46
14 | Ietves apmales atjaunosana ts.k montāža un materiāli | m | 28
15 | Minērālās grunts uzbērums ap KSS | m3 | 3
16 | Nogāzu nostiprināšana ar ģeorežģi | m2 | 40
17 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 62
18 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 40
19 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 437
20 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 437
21 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 79
22 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 249
Māju pievadiem:
23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 129.5
24 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 389
25 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 112
26 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 112
27 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 49
28 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 | m2 | 49
29 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 47
30 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 47
31 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 40
32 | Ielas apmales atjaunošana ts.k montāža un materiāli | m | 18
33 | Ietves apmales atjaunosana ts.k montāža un materiāli | m | 18
34 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 53
35 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 53
36 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 129.5
37 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 129.5
38 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 21
39 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 63
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 6.5
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1,5m līdz 2,0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 34.5
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 43.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 20.5
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 17.5
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.5m līdz 4.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 30.5
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 4.0m līdz 4.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 11
8 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 4.5m līdz 5.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 53
9 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 5.0m līdz 5.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 32.5
10 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 24
11 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H1,5 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 91
12 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 14.5
13 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 75/61.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 39.5
14 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC/PP SDR17, OD/ID 75/61.4mm, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 1.8 līdz 2.0m ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 38
15 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 75/61.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 148
SKATAKAS
16 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
17 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
18 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 4,0 līdz 4,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
19 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 4,5 līdz 5,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
20 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 5,0 līdz 5,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
21 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
22 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
23 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
24 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
25 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa zalājā segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
26 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums H-1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
27 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums H-2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
28 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
29 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums H- 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
30 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
AIZSARGČAULAS
31 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 22
32 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 11
VEIDGABALI
33 | EM PE līkums 90° OD75, PN16 | gab. | 4
PĀRKRITUMI AKĀS
34 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 10
35 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD200 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 2
36 | PP līknis 45° OD160 mm | gab. | 20
37 | PP līknis 45° OD200 mm | gab. | 4
38 | Caurule OD160 mm | m | 24
39 | Caurule OD200 mm | m | 2
40 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 11
CITI DARBI
41 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 379
42 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 225.5
43 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana) | kompl. | 1
44 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 379
45 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab | 1
46 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 34
47 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 7
48 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 11
49 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 52
50 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizāciju, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 18
51 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadu, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 20
52 | Šķērsojumi ar esošo lietus ūdens kanalizāciju stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
53 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 566
54 | Košumkrūmu pārstādīšana | komp. | 2
55 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 2
56 | Pieslēgums esošām komunikācijām d.500 esošā akā | vieta | 1
57 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 4
58 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 249.5
59 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
60 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
61 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
62 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-3-KSS-2
Lokāla tāme Nr.2-3
KSS-2 (Helēnas) (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Helēnas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS-2 (Helēnas) (2Kārta)
1 | Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 ø1250, H=4,86 m (bez transporta slodzes saskaņā ar rasējumu TN-5) izbūve ar būvbedres rakšanu, gruntsūdens atsūknēšanu, aizbēršanu ar rupju smilti un blietēšanu ar grunts izvešanu, nomaiņu montāžu, pārbaudēm un palaišanu | kompl | 1
2 | Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa Q-3 l/s, H-5,7 m, P-0,9 kW 3f., (piemēram: SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents ) uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi un pieslēgumu SCADA sistēmai | kompl | 2
3 | Uzmava OD200 PVC/PP | gab | 1
4 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD75 | gab | 1
5 | EM dubultuzmava PE caurulei OD75, PN16 | gab. | 1
6 | KSS-2 pamata plātnes PP-2 izbūve (skatīt rasējumu BK-3) | gb. | 1
6.1 | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.26
6.2 | Pamatu plātnes betonēšana, betons C25/30 | m3 | 1
6.3 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 100
6.4 | Enkurbulta M16x140 ar stiprināšanas skavu120x80x8 | gb. | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2-4-ELT
Lokāla tāme Nr.2-4
KKSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-2 (Helēnas) (2.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Helēnas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-2 (Helēnas)
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 8
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 11
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 11
5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana SS sadalnei un KSS | gab. | 12
7 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 3
8 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 3
9 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 1
10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 1
11 | KSS un SS sadales darba zemējuma montāža | gab. | 1
12 | Trases nospraušana | m | 5
13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 5
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
15 | Vadības sadalne : -ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu elektroaizsardzību no pārslodzēm, nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju aizsardzību; -ar automātisku apsildes (temp. regulators ar sensoru, automāts B6A) un ventilācijas sistēmām (kab. 15m kompl.) ; -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.); -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A pie korpusa ģen. pieslēgšanai ar S=>8,3 kVA; -ar kontaktdakšu 16A 230V IP44 230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab. -spēka un vadības kabelis pieslēgšanai vadības sadalnei 20m komplektā ar sūkni -darbībai rokas/automātiskā /attalināta (no operatora pults) režimā; -ar vadību/kontroli/avārijas datu pārraidīšanu SCADA sistēmai ar SMS (GSM), t.sk: a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole, monitorings un attālinātu vadība; b.) datu un trauksmju(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā) reāla laika apkopošana un uzglabāšana; c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšana un uzsākšana no operatora darba stacijas. | kompl. | 1
16 | Kabelis NYY-J 4x10mm2 | m | 6
17 | Gala apdare EPKT 0015 | gab. | 3
18 | Kabeļu kurpes SAL 10-25 Cu | gab. | 4
19 | Caurule d50mm gofrēta (450N) | m | 11
Materiāli sadalnes zemējumam
20 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2
21 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2
22 | Cinkota lente 40x4mm | m | 2
23 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kompl. | 1
24 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1
25 | Pretkorozijas lenta | m | 1
26 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-1-Kr.Barona
Lokāla tāme Nr.3-1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Kr. Barona ielā (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Kr. Barona iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kr. Barona iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 457.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 2004
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 560
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 560
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 202
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 202
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 81
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11surf,h=4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 81
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 508
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 508
11 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 272
12 | Esošā ielas bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 60
13 | Ielas apmales atjaunošana ts.k montāža un materiāli | m | 2
14 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 332
15 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 332
16 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 457.5
17 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 457.5
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 57
19 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 182
Māju pievadiem:
20 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 36.5
21 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 88
22 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 25
23 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 25
24 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 9
25 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 9
26 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 23
27 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 23
28 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 36.5
29 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 36.5
30 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5.7
31 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 17.6
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1,5m līdz 2,0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 106
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 66.5
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 52.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 63
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.5m līdz 4.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 31
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 32
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 4.5
8 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/51.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 119.5
9 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/51.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 19
SKATAKAS
10 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
11 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipagrants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
12 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
13 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
14 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
15 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa zalājā segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
16 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
17 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums H- 2,0m līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
18 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums H- 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
19 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
20 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
AIZSARGČAULAS
21 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 15
22 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 4
VEIDGABALI
23 | EM PE līkums 90° OD63, PN16 | gab. | 2
24 | EM PE līkums 45° OD63, PN16 | gab. | 2
25 | EM PE gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 2
26 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 8
27 | Gala noslēgs PP caurulei OD200 mm | gab. | 1
PĀRKRITUMI AKĀS
28 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 2
29 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD200 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 1
30 | PP līknis 45° OD160 mm | gab. | 4
31 | PP līknis 45° OD200 mm | gab. | 2
32 | Caurule OD160 mm | m | 3.5
33 | Caurule OD200 mm | m | 2
CITI DARBI
34 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 355.5
35 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 138.5
36 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana) | kompl. | 1
37 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 355.5
38 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab | 4
39 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 17
40 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
41 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 5
42 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 11
43 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 36
44 | Šķērsojumi ar esošo LVRTC kabelu kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
45 | Šķērsojumi ar esošo ūdensvadi, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
46 | Šķērsojumi ar esošo lietus ūdens kanalizāciju stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
47 | Šķērsojumi ar esošo siltumtrases stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
48 | Šķērsojumi ar esošo caurtekas stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 3
49 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 2
50 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 494
51 | Pieslēgums esošām komunikācijām d.200 esošā akā | vieta | 1
52 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 319
53 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
54 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
55 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
56 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-2-Gulbenes
Lokāla tāme Nr.3-2
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Gulbenes ielā (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Gulbenes ielā, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Gulbenes iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 404.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1750
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 420
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 420
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 591
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 591
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 258
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11surf,h=4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 258
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 72
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 72
11 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 40
12 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 154
13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 154
14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 404.5
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 404.5
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 73
17 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 231
Māju pievadiem:
18 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 82
19 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 197
20 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 108
21 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 108
22 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 47
23 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 47
24 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 72
25 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 72
26 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 82
27 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 82
28 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13
29 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 40
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 1,5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 4.5
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 1,5m līdz 2,0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 49.5
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 124.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 116
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 20
6 | Kanalizācijas caurules PE100 RC ar PP aizsargslāni SDR17, OD/ID 200/176.2mm, PN10 izbūve dziļumā H 3.0 līdz 3.5m ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 32.5
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 82
8 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/51.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 90
SKATAKAS
9 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
10 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
11 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
12 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
13 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
14 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
15 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
16 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa zalājā segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
18 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums H- 2,0m līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
19 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums H- 2,5m līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
20 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
21 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
AIZSARGČAULAS
22 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 11
23 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 7
24 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 6
VEIDGABALI
25 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN16 | gab. | 6
26 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab. | 6
27 | EM PE gala noslēgs OD63, PN16 | gab. | 4
28 | Atloku trejgabals DN50/50 mm | gab. | 2
29 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 8
ARMATŪRA
30 | Atloku pretvārsts DN50, PN 16 | gab. | 4
PĀRKRITUMI AKĀS
31 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 3
32 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD200 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 3
33 | PP līknis 45° OD160 mm | gab. | 6
34 | PP līknis 45° OD200 mm | gab. | 6
35 | Caurule OD160 mm | m | 5
36 | Caurule OD200 mm | m | 2.5
CITI DARBI
37 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 429
38 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 90
39 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 347
40 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,2m³ gruntī | gab | 2
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 15
42 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
43 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kabeli, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
44 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vietas | 35
45 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 1
46 | Dzīvžoga atjaunošana | m2 | 4
47 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
48 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 429
49 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 347
50 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
51 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
52 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
53 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-3-KSS-3
Lokāla tāme Nr.3-3
KSS-3 (Kr.Barona) (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Kr.Barona, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS-3 (Kr.Barona) (3.Kārta)
1 | Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-3 ø1250, H=3,77 m (bez transporta slodzes saskaņā ar rasējumu TN-7) izbūve ar būvbedres rakšanu, gruntsūdens atsūknēšanu, aizbēršanu ar rupju smilti un blietēšanu ar grunts izvešanu, nomaiņu montāžu, pārbaudēm un palaišanu | kompl | 1
2 | Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa Q-2 l/s, H-5,5 m, P-0,9 kW 3f., (piemēram: SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents) uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi un pieslēgumu SCADA sistēmai | kompl | 2
3 | Uzmava OD200 PVC/PP | gab | 1
4 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab | 1
5 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN16 | gab. | 1
6 | Ceļa atvairbarjera (t.sk. stabiņi un montāžas materiāli) | m | 12
7 | KSS-3 pamata plātnes PP-3 izbūve (skatīt rasējumu BK-4) | gb. | 1
7.1 | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.26
7.2 | Pamatu plātnes betonēšana, betons C25/30 | m3 | 1
7.3 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 100
7.4 | Enkurbulta M16x140 ar stiprināšanas skavu120x80x8 | gb. | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3-4-ELT
Lokāla tāme Nr.3-4
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-3 (Kr. Barona) (3.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Kr.Barona iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-3 (Kr. Barona)
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 8
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 11
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 11
5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana SS sadalnei un KSS | gab. | 12
7 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 3
8 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 3
9 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 1
10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 1
11 | KSS un SS sadales darba zemējuma montāža | gab. | 1
12 | Trases nospraušana | m | 5
13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 5
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
15 | Vadības sadalne : -ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu elektroaizsardzību no pārslodzēm, nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju aizsardzību; -ar automātisku apsildes (temp. regulators ar sensoru, automāts B6A) un ventilācijas sistēmām (kab. 15m kompl.) ; -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.); -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A pie korpusa ģen. pieslēgšanai ar S=>8,3 kVA; -ar kontaktdakšu 16A 230V IP44 230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab. -spēka un vadības kabelis pieslēgšanai vadības sadalnei 20m komplektā ar sūkni -darbībai rokas/automātiskā /attalināta (no operatora pults) režimā; -ar vadību/kontroli/avārijas datu pārraidīšanu SCADA sistēmai ar SMS (GSM), t.sk: a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole, monitorings un attālinātu vadība; b.) datu un trauksmju(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā) reāla laika apkopošana un uzglabāšana; c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšana un uzsākšana no operatora darba stacijas. | kompl. | 1
16 | Kabelis NYY-J 4x10mm2 | m | 6
17 | Gala apdare EPKT 0015 | gab. | 3
18 | Kabeļu kurpes SAL 10-25 Cu | gab. | 4
19 | Caurule d50mm gofrēta (450N) | m | 11
Materiāli sadalnes zemējumam
20 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2
21 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2
22 | Cinkota lente 40x4mm | m | 2
23 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kompl. | 1
24 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1
25 | Pretkorozijas lenta | m | 1
26 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-1-Valkas
Lokāla tāme Nr.4-1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Valkas ielā (4.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Valkas iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Valkas iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 336.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1611
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 288
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 288
5 | Esošās vienkāršotas virsmas asfalta seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 815
6 | Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 3 | m2 | 815
7 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 49
8 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 | m2 | 49
9 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 53
10 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (h-4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 53
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 268
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 268
13 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 336.5
14 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 336.5
15 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 61
16 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 192
Māju pievadiem:
17 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 69.5
18 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 158
19 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 43
20 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 43
21 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 18
22 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 18
23 | Esošā ietves bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 9
24 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 51
25 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 51
26 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 69.5
27 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 69.5
28 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 11
29 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 34
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 102
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 71
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 95.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 68
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 61.5
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 8
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
8 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
9 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
10 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
11 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
12 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
AIZSARGČAULAS
13 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 21
14 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 9
VEIDGABALI
15 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 13
PĀRKRITUMI
16 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD200 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 1
17 | PP līknis 45° OD200mm | gab. | 2
18 | PP līknis 45° OD200 mm | gab. | 2
19 | Caurule OD200 mm | m | 1.5
20 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 6
21 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 12
22 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 12
23 | Caurule OD160mm | m | 18
CITI DARBI
24 | Pievienošanās esošai kanalizācijai esošā akā | vieta | 1
25 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 406
26 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 406
27 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana) | kompl. | 1
28 | Šķērsojumi ar esošiem ūdensvada tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
29 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
30 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 14
31 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
32 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 12
33 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
34 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vieta | 38
35 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 3
36 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 406
37 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 6
38 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 336.5
39 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
40 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
41 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4-2-Rijukalna
Lokāla tāme Nr.4-2
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Rijukalna (4.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Rijukalna iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Rijukalna iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 470
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1858
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 510
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 510
5 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 642
6 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 642
7 | Esošās asfalta virskārtas h-4cm frēzēšana, t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 745
8 | Asfalta virskārtas seguma atjaunošana (AC11surf,h=4cm) t.sk vertikālā savienojuma apstrāde ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 745
9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 280
10 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 280
11 | Grants seguma ielas profilēšana visā platumā | m | 125
12 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 173
13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 173
14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 470
15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 470
16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 85
17 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 268
Māju pievadiem:
18 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 93.5
19 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 228
20 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 54
21 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 54
22 | Esošā asfalta h-8cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 6
23 | Asfalta seguma h-8cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 2 | m2 | 6
24 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 49
25 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 49
26 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 92
27 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 92
28 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 93.5
29 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 93.5
30 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 15
31 | Cauruļvadu smilšu apbērums | m3 | 45
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 1.5÷2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 249.5
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 135
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 85.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 88.5
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātātā tranšejā ar atsbalstsienām dziļumā H 2.0÷2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 5
6 | Kanalizācijas caurdūruma caurules PE100 RC/PP SDR17 OD/ID 200/176.2, PN10 ar PP aizsargslāni izbūve dziļumā H 2.0 līdz 2.5m ar beztranšejas metodi t,sk. darba un pieņemšanas būvbedres un ar caurdūrumu saistītie darbi | m | 25
SKATAKAS
7 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
8 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN grants segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
9 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
10 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zaļa segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
11 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
12 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
13 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN grants segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
14 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zaļa segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
15 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 4
16 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zālāja segumā. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, teleskopu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 125 kN zaļa segumā ieskaitot apbetonējumu. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
AIZSARGČAULAS
18 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 28
19 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 7
VEIDGABALI
20 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 13
PĀRKRITUMI
21 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 3
22 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 6
23 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 6
24 | Caurule OD160mm | m | 4.5
CITI DARBI
25 | Pievienošanās esošai kanalizācijai esošā akā | vieta | 2
26 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 588.5
27 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 588.5
28 | Esošās akas remonta darbi (šuvju un hidroizolācijas atjaunošana) | kompl. | 2
29 | Esošā betona caurtekas D1000 demontāža | m | 12
30 | Jaunas cautekas OD400mm, L=12m pārliksana esošājās augstuma azīmēs t.sk. montāža smilts pamatne, galu apbetonējums un laukakmeņu klājums | gab. | 2
31 | Šķērsojumi ar esošiem ūdensvada tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
32 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
33 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
34 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 13
35 | Šķērsojumi ar esošiem augstsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 6
36 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
37 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 8
38 | Šķērsojumi ar esošiem LVRTC kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
39 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vieta | 36
40 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 563.5
41 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 3
42 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 14
43 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 470
44 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
45 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
46 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 5-1-Šķūņu
Lokāla tāme Nr.5-1
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē, Šķūņu ielā
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Šķūņu iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Šķūņu iela
Zemes darbi projektēto K1 un K1S tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 421.5
2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 1851
3 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 282
4 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 282
5 | Esošās vienkāršotas virsmas asfalta seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 950
6 | Vienkāršotas virsmas sijāta asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 3 | m2 | 950
7 | Esošā asfalta h-14cm noņemšana, tranšejas platumā t.sk. izvešana (līdz 5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 115
8 | Asfalta seguma h-14cm ar pamatni atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, seguma Tips 1 | m2 | 115
9 | Esošā ielas bruģakmens seguma noņemšana, uzglabāšana atpakaļ atlikšanai (t.sk smilts-cementa maisījums, h=6cm,šķembu maisījums 0/45, h=20cm, Smilts slānis drenējošs, salizturīgs; h = 30 cm) | m2 | 4
10 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 76
11 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 76
12 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 421.5
13 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 421.5
14 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 76
15 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 240
Māju pievadiem:
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 62
17 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz Pasūtītāja norādīto atbērtni (5 km attālumā) | m3 | 149
18 | Grunts transportēšana no atbērtnes uz būvobjektu tranšejas aizbēršanai | m3 | 42
19 | Būvbedru aizbēršana ar rupju smilts grunti (grunts nomaiņa), kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 42
20 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā un aizvešana (5 km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 14
21 | Grants seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar lapu ŪKT-33, Tips 5 | m2 | 14
22 | Esošā zāliena seguma noņemšana un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m2 | 65
23 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā auglīgas augsnes uzvešana, izlīdzināšana hvid.=10cm slānī un zāles sēšana | m2 | 65
24 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 62
25 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 62
26 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 10
27 | Cauruļvada smilts apbērums, h=30cm | m3 | 30
Pašteces un spiediena kanalizācijas montāžas darbi
CAURULES
1 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H līdz 2.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 153
2 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 80.5
3 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5m līdz 3.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 31.5
4 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.0m līdz 3.5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 20
5 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 200/174.6mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 3.5m līdz 4.0 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 27
6 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā līdz H 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 59
7 | Pašteces kanalizācijas caurules PP, 8kN/m², OD/ID 160/138.9mm izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0m līdz 2,5 m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 3
8 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H-1.8 līdz 2.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 13.5
9 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.0 līdz 2.5m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 74.5
10 | Kanalizācijas spiedvada PE100 RC SDR17, OD/ID 63/55.4mm, PN10 izbūve atklātā tranšejā ar atbalstsienām dziļumā H 2.5 līdz 3.0m zem gruntsūdens līmeņa un ar to saistītie darbi | m | 21
SKATAKAS
11 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
12 | Dzelzsbetona skatakas DN1500mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 2
13 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
14 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā, vāka pamatnes ar apbetonējuma izbūve. Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
15 | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, kāpšliem, blīvgumijām, hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas, spiediena dzesētāju un apsaisti izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa zaļa segumā. Akas dziļums līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 1
16 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 5
17 | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, dzelzsbetona atbalsta gredzenu izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN peldošā tipa asfalta segumā. Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kompl | 3
AIZSARGČAULAS
18 | Aizsargčaulas PP OD200 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 15
19 | Aizsargčaulas PP OD160 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 6
20 | Aizsargčaulas PE OD63 mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab | 1
VEIDGABALI
21 | EM PE līkums 45° OD63, PN10 | gab. | 2
22 | Gala noslēgs PP caurulei OD160 mm | gab. | 13
PĀRKRITUMI
23 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD200 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 1
24 | PP līknis 45° OD200mm | gab. | 2
25 | PP līknis 45° OD200 mm | gab. | 2
26 | Caurule OD200 mm | m | 1.5
27 | PP trejgabals ar 900 atzaru OD160 mm, krītcaurule un detaļu komplekts tās stiprināšanai dzelzbetona grodu akas sienā | gab. | 3
28 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 6
29 | PP līknis 45° OD160mm | gab. | 6
30 | Caurule OD160mm | m | 4.5
CITI DARBI
31 | Pievienošanās esošai kanalizācijai esošā akā | vieta | 1
32 | Esošās akas remonta darbi tai skaitā hidroizolācijas atjaunošana | kompl. | 1
33 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 374
34 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 109
35 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 312
36 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu gruntī | gab. | 2
37 | Lietus kanalizācijas sistēmas demontāža | m | 30
38 | Šķērsojumi ar esošiem ūdensvada tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
39 | Šķērsojumi ar esošiem lietus ūdenu kanalizācijas tīkliem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
40 | Šķērsojumi ar esošas caurtekas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 2m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 1
41 | Šķērsojumi ar esošiem zemsprieguma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 18
42 | Šķērsojumi ar esošiem apgaismojuma elektriskiem kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 10
43 | Šķērsojumi ar esošiem sakaru kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 9
44 | Šķērsojumi ar esošo sakaru kanalizācijas, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 4
45 | Šķērsojumi ar esošiem LVRTC kabeļiem, stiprināšana, saglabāšana, atšurfēšana nepārsniedzot 1,5m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 3m | vietas | 2
46 | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm vai ekvivalents) to krustojumos ar projektēto kanalizāciju | vieta | 39
47 | Esošo koku aizsardzība būvniecības laikā | gab | 4
48 | Ceļa zīmes noņemšana un atlikšana vietā | gab | 1
49 | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes (ar indikācijas kabeli) ieklāšana 0,3m dziļumā virs caurules augšas | m | 483
50 | CCTV inspekcijas veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 312
51 | Žoga noņemšana uz būvniecības darbu laiku un atlikšana atpakaļ pēc būvniecības darbu pabeigšanas | t.m | 10
52 | Hidrauliskā pārbaude spiedvadiem | kompl. | 1
53 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana izbūvētajiem cauruļvadiem un skatakām | kompl. | 1
54 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
55 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 5-2-KSS-4
Lokāla tāme Nr.5-2
KSS-4 (Sķūņu) (5.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Šķūņu iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS-4 (Sķūņu) (5.Kārta)
1 | Rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-4 ø1250, H=4,98 m (bez transporta slodzes saskaņā ar rasējumu TN-9) izbūve ar būvbedres rakšanu, gruntsūdens atsūknēšanu, aizbēršanu ar rupju smilti un blietēšanu ar grunts izvešanu, nomaiņu montāžu, pārbaudēm un palaišanu | kompl | 1
2 | Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa Q-2 l/s, H-7,1 m, P-0,9 kW 3f., (piemēram: SEG.40.09.2.50B vai ekvivalents) uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi un pieslēgumu SCADA sistēmai | kompl | 2
2 | Uzmava OD200 PVC/PP | gab | 1
3 | Kont.met. īscaurule ar atloku un gredzenu PE OD63 | gab | 1
3 | EM dubultuzmava PE caurulei OD63, PN16 | gab. | 1
4 | Ceļa atvairbarjera (t.sk. stabiņi un montāžas materiāli) | m | 12
5 | KSS-4 pamata plātnes PP-4 izbūve (skatīt rasējumu BK-4) | gb. | 1
5.1 | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.26
5.2 | Pamatu plātnes betonēšana, betons C25/30 | m3 | 1
5.3 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 100
5.4 | Enkurbulta M16x140 ar stiprināšanas skavu120x80x8 | gb. | 6
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 5-3-ELT
Lokāla tāme Nr.5-3
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-4 (Sķūņu) (5.Kārta)
Objekta nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Būves nosaukums: Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē
Objekta adrese: Šķūņu iela, Alūksnē
Pasūtījuma Nr. 2017-1/ALŪKSNE III
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-4 (Sķūņu)
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 4
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 16
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 24
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 28
5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 16
6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana SS sadalnei un KSS | gab. | 64
7 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 8
8 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 12
9 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 4
10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 4
11 | KSS un SS sadales darba zemējuma montāža | gab. | 4
12 | Trases nospraušana | m | 16
13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 16
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
15 | Vadības sadalne : -ar sūkņu komutācijas iekārtām un sūkņu elektroaizsardzību no pārslodzēm, nepilnas fāzes ieslēgšanas, barošanas sprieguma lēcieniem, sūkņu devēju aizsardzību; -ar automātisku apsildes (temp. regulators ar sensoru, automāts B6A) un ventilācijas sistēmām (kab. 15m kompl.) ; -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.); -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 1 x 3P+PE+N 400V/32A pie korpusa ģen. pieslēgšanai ar S=>8,3 kVA; -ar kontaktdakšu 16A 230V IP44 230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab. -spēka un vadības kabelis pieslēgšanai vadības sadalnei 20m komplektā ar sūkni -darbībai rokas/automātiskā /attalināta (no operatora pults) režimā; -ar vadību/kontroli/avārijas datu pārraidīšanu SCADA sistēmai ar SMS (GSM), t.sk: a.) kanalizācijas sūkņu staciju kontrole, monitorings un attālinātu vadība; b.) datu un trauksmju(elektroapgādes apsaiste; sūkņu darbības atteice, pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības, aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā) reāla laika apkopošana un uzglabāšana; c.) visu sistēmai pievienoto komponenšu darbības piespiedu apturēšana un uzsākšana no operatora darba stacijas. | kompl. | 1
16 | Kabelis NYY-J 4x10mm2 | m | 24
17 | Gala apdare EPKT 0015 | gab. | 8
18 | Kabeļu kurpes SAL 10-25 Cu | gab. | 16
19 | Caurule d50mm gofrēta (450N) | m | 28
Materiāli sadalnes zemējumam
20 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 8
21 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 4
22 | Cinkota lente 40x4mm | m | 12
23 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kompl. | 8
24 | Stieņa spice TE20 | gab. | 4
25 | Pretkorozijas lenta | m | 4
26 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl. | 4
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem
jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
3. Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
4. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem, saskaņojot ar Projektētāju un Pasūtītāju.
Sastādīja
(paraksts un ta atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.